ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Рекомендации по эксплуатации

приводов AVM 104,104S,105,105S,114,114s

1.   Назначение:

1.1.Приводы предназначены для управления клапанами серии: VNX/BNX, VUD/BUD, VUE/BUE

2.   Монтаж привода

2.1.Перед сопряжением привода с клапаном необходимо:

- снять с привода питание и управляющие сигналы;

- отключить насосы в контуре установки клапана;

- вывернуть контргайку на несколько витков резьбы на приводе;

- освободить механизм захвата привода путём нажатия отвёрткой или другим подручным

инструментом на П-образную скобу до момента фиксации;

- произвести сочленение привода  с клапаном, преодолев  сопротивление пластиковой

крепёжной скобы цангового типа;

- перевести привод в ручной режим и торцевым ключом №6 (входящим в комплект

поставки привода) довести механизм захвата привода с помощью отвёртки, вставив

её в шлиц язычка, перемещая его в сторону корпуса;

- законтрить гайку цангового механизма;

- Установка параметров привода:

-     установка скорости.

- установка характеристики (линейная / равно-процентная / квадратичная).

3.1 Выбор параметров привода производится переключателями S1, S2, S3,  которые находятся

под чёрным пластиковым колпачком на крышке корпуса.

3.2 Установка скорости:

3.2.1 Время хода привода  (8 мм) устанавливается с помощью переключателей S1, S2  след образом:

Для приводов AVM 104S , AVM 105S:

S1=1; S2=1   соответствует  120 сек;

S1=0; S2=1   соответствует 120 сек;

S1=1; S2=0   соответствует   60 сек

S1=0; S2=0   соответствует   30 сек

    - Время хода для  AVM 114S, AVM 115S:

S1=1; S2=1  соответствует  120 сек;

S1=0; S2=1  соответствует  120 сек;

S1=0; S2=0  соответствует   60  сек;

S1=1; S2=0  соответствует   60  сек;

3.3. Выбор характеристики.

Возможна установка линейной и равно-процентной характеристики клапана с помощью

переключателя S3  на приводе, сопряжённом с клапаном с линейной характеристикой.

Для приводов AVM104S,105S,114S :

S3=1, если  S1 и S2  не равны 1 ,то линейная характеристика на клапане.

S3=0, если  S1 и S2  не равны 1,то  равно-процентная  характеристика * на клапане.

S3=1, если  S1=S2=1 ( заводская установка ),то линейная характеристика на приводе, а на

клапане  равно-процентная.

*равно-процентная ( логарифмическая ) характеристика выбирается в системах теплоснабжения  с использованием теплообменников.

-2-

Для привода  AVM 105 S:

S3=0 или S3=1,   если S1 и S2  не равны 1, то  линейная характеристика на клапане.

.

S3=1, если S1=S2=1(заводская установка переключателей), то линейная характеристика на приводе и равно-процентная характеристика на клапане.

Для привода  AVM 115 S:

Если  S3=0, при S2=1,    S1-произвольное значение, то характеристика   клапана квадратичная.

Если  S3=0, при S2=0,   S1- произвольное значение, то характеристика- равно-процентная.

Если S3=1, при S2=1,   S1=0,  - характеристика  клапана ,сопряжённого с приводом  линейная.

Если S3=1, при S1=S2=1 (заводская  установка),то характеристика клапана, сопряжённого с приводом будет равно-процентной.

- Схемы управления:

Приводы  возможно подключить по аналоговой, двухпозиционной или трёхпозиционной схемам управления.

  - Приводы AVM104,AVM 114 подключаются по схеме трёхпозиционного управления.

Питание подаётся  на  синий (1) и   коричневый (2а) провода, когда необходимо закрыть

сопряжённый  с приводом клапан. Питание подаётся на синий(1) и чёрный (2в) провода,

чтобы открыть клапан.

4.2. Приводы AVM104S,AVM105S,AVM114S,AVM115S подключаются по аналоговой схеме,

а также по двухпозиционной или по трёхпозиционной схемам.

4.2.1. При подключении привода по аналоговой схеме управления необходимо использовать

управляющий сигнал 0…+10 В., который подаётся на красный (3) провод  от контроллера.

При включении питания по внутренней схеме (2в) на чёрный провод и нарастающем входном управляющем сигнале шток привода втягивается, что соответствует   закрытию            клапана.

4.2.1. При подключении привода по двухпозиционной схеме питание подаётся на синий (1) и      коричневый (2а) провода. При этом подача питания на  чёрный (2в) провод вызовет открытие

клапана, сочленённого с приводом, а снятие питания с чёрного(2в) провода вызовет

закрытие клапана. Не используемые провода должны быть изолированы друг от друга и

от других проводов.

4.2.2. При подключении привода по трёхпозиционной схеме питание подаётся на синий (1)

и  коричневый (2а) провода, если необходимо закрыть клапан, сопряжённый с приводом.

Если необходимо открыть клапан, то питание подаётся на синий (1) и чёрный (2в) провода.

При достижении упоров клапана (крайних положений) срабатывает электронная схема и

останавливает двигатель привода. В нейтральном положении (между  2а и 2в ) привод стоит.

5.Аварийные ситуации:

В случае непредвиденной остановки двигателя привода необходимо:

5.1.Убедиться в наличие питания и управляющего сигнала (0…+10В.).

5.2. Убедиться в свободном ходе штока клапана. В противном случае любое излишнее сопротивление движению будет воспринято электроникой привода как достижение упоров-

-ограничителей. В этом случае может быть нарушен диапазон хода клапана. Необходимо

учитывать, что в приводе используются последние сохранённые установки. Если привод

обнаруживает новый ограничитель, то он запоминает его и адаптируется на новый диапазон.

-3-

5.3.При выполнении условий, указанных в п.5.1. и п.5.2 произвести механическое переключение

привода из автоматического режима в ручной и вывести  привод торцевым пластиковым ключом №6 в среднее положение. При этом должен быть слышен характерный шум вращающегося в холостом режиме двигателя. Затем вновь включить автоматический режим. Привод должен прийти в  нормальное рабочее состояние.

6. Ограничения:

6.1. Не  превышать границы диапазона управляющего сигнала  ( 0…+10в.).

6.2. Отключать управляющий сигнал на приводе, включённом по аналоговой схеме в автоматическом режиме после снятия привода с клапана, т.к. привод устанавливается  в

граничное положение и  иногда заклинивается редуктор. В случае необходимости снятия привода с клапана требуется отключить питание и управляющий сигнал.

7.Категорически запрещается:

7.1.Оставлять привод в ручном режиме длительное время, т.к. двигатель  привода в этом режиме постоянно вращается, что может привести к его перегреву и выходу из строя.

При необходимости перевода привода  на длительный период (более 10 минут) в ручной режим следует отключить питание.

Сотрудник  сервисного отдела ООО НТП  «УНИСЕРВИС»                                     А.В.      Белов

15.05.2006г.